## 数据包格式
数据包格式
|  | 起始符"@@" |  | 控制单元 | [24 empty] | 应用数据单元 | 校验和 | 结束符"##"
|  |  |  | 流水号 |  | 协议版本号 |  | 时间标签 | [5 empty] | 源地址 | [5 empty] | 目标地址 | [5 empty] | 应用数据单元长度 |  | 命令
[6 empty] | 主版本号 | 用户版本号 | 秒 | 分 | 时 | 日 | 月 | 年
|  | 2B |  | 2B | [9 empty] | 6B | [5 empty] | 6B | [5 empty] | 2B |  | 1B | ≤1024B | 1B | 2B | bar: 协议版本号 主版本号 to 时间标签 年
表格内数据都是16进制形式 |  | L | H | L | H | [8 empty] | L |  |  |  |  | H | L |  |  |  |  | H | L | H |  |  |  | L | H
| 预留 | 40 | 40 | xx | xx | 01 | 01 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 00 | 预留 | xx | 23 | 23
| 控制命令 | 40 | 40 | xx | xx | 01 | 01 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 01 | 数据 | xx | 23 | 23
| 发送数据 | 40 | 40 | xx | xx | 01 | 01 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 02 | 数据 | xx | 23 | 23
| 确认 | 40 | 40 | xx | xx | 01 | 01 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 00 | 00 | 03 | NULL | xx | 23 | 23
| 请求 | 40 | 40 | xx | xx | 01 | 01 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 04 | 数据 | xx | 23 | 23
| 应答 | 40 | 40 | xx | xx | 01 | 01 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 05 | 数据 | xx | 23 | 23
| 否认 | 40 | 40 | xx | xx | 01 | 01 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 00 | 00 | 06 | NULL | xx | 23 | 23
| 预留 | 40 | 40 | xx | xx | 01 | 01 | xx | xx | xx | xx | xx |  | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 07~ 7F | 未知 | xx | 23 | 23
| 用户自定义 | 40 | 40 | xx | xx | 01 | 01 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 80 ~ FF | 未知 | xx | 23 | 23
[14 empty] | 源地址编码（即设备编号） | [8 empty] | 接收端编码（一般都是0）
| 16H | 40 | 40 | xx | xx | 协议版本号 主版本号: 01; 协议版本号 用户版本号: 01; 时间标签 秒: 00 | 79 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 38 | 5B | 01 | 00 | 00 | 00 |  |  |  |  | xx | 23 | 23
编码规则为低位在前，高位在后，比如发送端编码可按 79 ¦ 03 <<8 ¦ 00 <<16 ¦ 00 << 24 ¦ 00 << 32 ¦ 00 << 40 计算，结果为889

## 应用数据单元格式
表格内数据都为10进制
下方示例数据为16进制
应用数据单元说明
上行 | 上传建筑消防设施系统状态 | 数据单元标识符 |  | 信息对象1 | [39 empty] | … | 信息对象n |  |  | 【较少使用，可忽略】
|  | 类型标志 | 信息对象数目 | 信息体 | [33 empty] | 状态发生时间 | [5 empty] | … | （同前）
[38 empty] | 秒 | 分 | 时 | 日 | 月 | 年
|  | 1B | 1B | [34 empty] | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B
|  | 01 |  | 系统类型 | 系统地址 | 系统状态 | [31 empty] | xx | xx | xx | xx | xx | xx
|  |  |  | 1B | 1B | 2B
|  |  | n | xx | xx | L | [15 empty] | H
|  |  | (≤102) |  |  | bit7 |  | bit6 |  | bit5 |  | bit4 |  | bit3 |  | bit2 |  | bit1 |  | bit0 |  | bit15 |  | bit14 |  | bit13 |  | bit12 |  | bit11 |  | bit10 |  | bit9 |  | bit8
[6 empty] | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 停止 | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 正常运行 | 0-预留 |  | 0-预留 |  | 0- | 正常 | 0- | 无 | 0- | 自动 | 0- | 总线正常 | 0- | 备电正常 | 0- | 主电正常 | [17 empty] | 状态位能同时置位，表示同时发生。
[6 empty] | 1- | 延时 | 1- | 反馈 | 1- | 启动 | 1- | 监管 | 1- | 屏蔽 | 1- | 故障 | 1- | 火警 | 1- | 测试运行 |  |  |  |  | 1- | 复位 | 1- | 配置改变 | 1- | 手动 | 1- | 总线故障 | 1- | 备电故障 | 1- | 主电故障
| 上传建筑消防设施部件运行状态 | 数据单元标识符 |  | 信息对象1 | [47 empty] | … | 信息对象n | 【重要】火警、故障数据都按此表格发送数据
|  | 类型标志 | 信息对象数目 | 信息体 | [41 empty] | 状态发生时间 | [5 empty] | … | （同前）
[46 empty] | 秒 | 分 | 时 | 日 | 月 | 年
|  | 1B | 1B | [42 empty] | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B
|  | 02 |  | 系统类型 | 系统地址 | 部件类型 |  | 部件地址 |  |  |  | 部件状态 | [31 empty] | 部件说明 |  | xx | xx | xx | xx | xx | xx
[8 empty] | 位号 |  | 区号
|  |  |  | 1B | 1B | 1B |  | 2B |  | 2B |  | 2B | [31 empty] | 31B | [11 empty] | 位号表示地址
|  |  | n | xx | xx | xx |  | L | H | L | H | L | [15 empty] | H | [15 empty] | 字符串(GB18030编码) | [11 empty] | 区号表示回路
|  |  | (≤22) |  |  |  |  | XX | XX | XX | XX | bit7 |  | bit6 |  | bit5 |  | bit4 |  | bit3 |  | bit2 |  | bit1 |  | bit0 |  | bit15 |  | bit14 |  | bit13 |  | bit12 |  | bit11 |  | bit10 |  | bit9 |  | bit8
[12 empty] | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 停止 | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 正常运行 | 0-预留 |  | 0-预留 |  | 0-预留 |  | 0-预留 |  | 0-预留 |  | 0-预留 |  | 0-预留 |  | 0- | 电源正常
[12 empty] | 1- | 延时 | 1- | 反馈 | 1- | 启动 | 1- | 监管 | 1- | 屏蔽 | 1- | 故障 | 1- | 火警 | 1- | 测试运行 | [14 empty] | 1- | 电源故障
00 02 低位在前 即 2区
[24 empty] | 0A 00 为低位在前，即 10 |  | 大部分的数据上报，都是这张协议表
[24 empty] | 28是部件类型-查询下面sheet表格-转成10进制，就是40，对应的就是感烟火灾探测器 | [14 empty] | 中间的部件状态区域,需要转换成2进制
|  | 上传“2区10号 感烟探测器 火警 12年9月26日9时58分02秒” | [18 empty] | 绿色是类型标志-部件地址 |  |  |  | 从02开始是部件状态 | [13 empty] | 48位数字，上面的部件说明(31B)，代表这里有31个数据，较少使用，解析可略
| 监控器 | 40 40 01 00 01 01 20 3A 09 1A 09 0C 79 03 00 00 00 00 38 5B 01 00 00 00 30 00 02 02 01 01 01 28 0A 00 02 00 02 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 02 3A 09 1A 09 0C 46 23 23
| 中心确认 | 40 40 01 00 01 01 23 3A 09 1A 09 0C 38 5B 01 00 00 00 79 03 00 00 00 00 00 00 03 AB 23 23 | [22 empty] | 02转换成2进制就是10,也就是火警了 | [9 empty] | 注意：如果使用用传，服务器在收到设备数据后，需要下发左方中心确认数据，小网关可以不用下发
| 中心否认 | 40 40 01 00 01 01 23 3A 09 1A 09 0C 38 5B 01 00 00 00 79 03 00 00 00 00 00 00 06 AE 23 23 | [22 empty] | 00是电源正常 | [9 empty] | 其他数据同理
蓝色是部件说明
| 上传建筑消防设施部件模拟值 | 数据单元标识符 |  | 信息对象1 | [20 empty] | … |  |  |  | 信息对象n |  |  |  | 【较少使用，可忽略】
|  | 类型标志 | 信息对象数目 | 信息体 | [14 empty] | 模拟量采样时间 | [5 empty] | … |  |  |  | （同前）
[19 empty] | 秒 | 分 | 时 | 日 | 月 | 年
|  | 1B | 1B | [15 empty] | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B
|  | 03 |  | 系统类型 | 系统地址 | 部件类型 |  | 部件地址 |  |  |  | 模拟量类型 |  |  | 模拟量值 |  |  |  | xx | xx | xx | xx | xx | xx
[8 empty] | 位号 |  | 区号
|  |  | n | 1B | 1B | 1B |  | 2B |  | 2B |  | 1B |  |  | 2B
|  |  | (≤63) | xx | xx | xx |  | L | H | L | H | xx |  |  | L |  | H
[8 empty] | XX | XX | XX | XX |  |  |  | xx |  | xx
| 上传建筑消防设施操作信息记录 | 数据单元标识符 |  | 信息对象1 | [25 empty] | … |  |  |  | 信息对象n |  |  |  | 【较少使用，可忽略】
|  | 类型标志 | 信息对象数目 | 信息体 | [19 empty] | 操作的记录时间 | [5 empty] | … |  |  |  | （同前）
[24 empty] | 秒 | 分 | 时 | 日 | 月 | 年
|  | 1B | 1B | [20 empty] | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B
|  | 04 |  | 系统类型 | 系统地址 | 操作标志 | [15 empty] | 操作员编号 |  | xx | xx | xx | xx | xx | xx
|  |  | n | 1B | 1B | 1B | [15 empty] | 1B
|  |  | (≤102) | xx | xx | bit7 |  | bit6 |  | bit5 |  | bit4 |  | bit3 |  | bit2 |  | bit1 |  | bit0 |  | xx
[6 empty] | 0-预留 |  | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 无
[8 empty] | 1- | 测试 | 1- | 确认 | 1- | 自检 | 1- | 警情消除 | 1- | 手动报警 | 1- | 消音 | 1- | 复位
| 上传用户信息传输装置运行状态 | 数据单元标识符 |  | 信息对象1 | [21 empty] | 该表格是用传状态，小网关一般不会上报该数据，用传会上报该数据，用于显示用传本身状态，日常火警、故障等信息解析可以忽略该表数据
|  | 类型标志 | 信息对象数目 | 信息体 | [15 empty] | 状态发生时间
[20 empty] | 秒 | 分 | 时 | 日 | 月 | 年
|  | 1B | 1B | [16 empty] | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B
|  | 21 |  | 状态 | [15 empty] | xx | xx | xx | xx | xx | xx
1B
|  |  | n | bit7 |  | bit6 |  | bit5 |  | bit4 |  | bit3 |  | bit2 |  | bit1 |  | bit0
|  |  | (≤146) | 0-预留 |  | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 测试 | [9 empty] | 菜单内设置测试状态、监控状态
[6 empty] | 1- | 监测连接线路故障 | 1- | 监控中心通信信道故障 | 1- | 备电故障 | 1- | 主电故障 | 1- | 故障 | 1- | 火警 | 1- | 正常
上传监控器主电源故障 12年9月26日9时58分02秒
| 监控器 | 40 40 01 00 01 01 20 3A 09 1A 09 0C 79 03 00 00 00 00 38 5B 01 00 00 00 09 00 02 15 01 08 02 3A 09 1A 09 0C 42 23 23
| 中心确认 | 40 40 01 00 01 01 23 3A 09 1A 09 0C 38 5B 01 00 00 00 79 03 00 00 00 00 00 00 03 AB 23 23
| 中心否认 | 40 40 01 00 01 01 23 3A 09 1A 09 0C 38 5B 01 00 00 00 79 03 00 00 00 00 00 00 06 AE 23 23
说明：状态字不同位可以表示“监测连接线路故障、监控中心通信信道故障、主电源故障、备电源故障”等不同故障状态
| 上传用户信息传输装置操作信息记录 | 数据单元标识符 |  | 信息对象1 | [23 empty] | … |  |  |  | 信息对象n
|  | 类型标志 | 信息对象数目 | 信息体 | [17 empty] | 操作记录时间 | [5 empty] | … |  |  |  | （同前）
[22 empty] | 秒 | 分 | 时 | 日 | 月 | 年
|  | 1B | 1B | [18 empty] | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | [9 empty] | 该类型说明的是用户在监控器上的操作。记录的是发生过的一个动作
|  | 24 |  | 操作信息 | [15 empty] | 操作员编号 |  | xx | xx | xx | xx | xx | xx | [9 empty] | 小网关一般不会上报该数据，用传会上报该数据
|  |  | n | 1B | [15 empty] | 1B
|  |  | (≤127) | bit7 |  | bit6 |  | bit5 |  | bit4 |  | bit3 |  | bit2 |  | bit1 |  | bit0 |  | xx
|  |  |  | 0-预留 |  | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 无 | 0- | 无 | [18 empty] | 菜单设置为测试状态时给予中心的信号
[6 empty] | 1- | 测试 | 1- | 查岗应答 | 1- | 自检 | 1- | 警情消除 | 1- | 手动报警 | 1- | 消音 | 1- | 复位
|  | 上传查岗应答操作记录 12年9月26日9时58分02秒 | [14 empty] | 绿色是源地址 |  |  |  |  | 38到00是监控中心 |  |  |  |  | 黑色是时间 |  |  |  | 0c 是12，即12年
| 监控器 | 40 40 01 00 01 01 20 3A 09 1A 09 0C 79 03 00 00 00 00 38 5B 01 00 00 00 0A 00 02 18 01 20 01 02 3A 09 1A 09 0C 5F 23 23
| 中心确认 | 40 40 01 00 01 01 23 3A 09 1A 09 0C 38 5B 01 00 00 00 79 03 00 00 00 00 00 00 03 AB 23 23 | [21 empty] | 0A 00 02是应用数据长度+命令
| 中心否认 | 40 40 01 00 01 01 23 3A 09 1A 09 0C 38 5B 01 00 00 00 79 03 00 00 00 00 00 00 06 AE 23 23 | [22 empty] | 所以实际指令只有18 01 20 01
|  | 说明：状态字不同位可以表示“测试、查岗、自检、警情消除、手动报警、消音、复位”等不同操作 | [22 empty] | 18是类型标志,即十进制24
01是数据数目
| 上传用户信息传输装置软件版本 | 数据单元标识符 |  | 信息对象1 |  | 【基本不使用，可忽略】 | [18 empty] | 20是16进制,需要转换成2进制,就是100000
|  | 类型标志 | 信息对象数目 | 信息体 | [20 empty] | 对标1b区域,就是0100000，bit6为1，代表测试
最后一个01是操作员编号
|  | 1B | 1B
|  | 25 |  | 主版本号 | 次版本号
01
|  |  |  | 1B | 1B
|  |  |  | xx | xx
上传软件版本号 V1.1
| 监控器 | 40 40 01 00 01 01 20 3A 09 1A 09 0C 79 03 00 00 00 00 38 5B 01 00 00 00 04 00 02 19 01 01 01 C7 23 23
| 中心确认 | 40 40 01 00 01 01 23 3A 09 1A 09 0C 38 5B 01 00 00 00 79 03 00 00 00 00 00 00 03 AB 23 23
| 中心否认 | 40 40 01 00 01 01 23 3A 09 1A 09 0C 38 5B 01 00 00 00 79 03 00 00 00 00 00 00 06 AE 23 23
| 上传用户信息传输装置系统时间 | 数据单元标识符 |  | 信息对象1 | [5 empty] | 【日常心跳保活数据，只要遇到类型标志为28，即为心跳数据】
|  | 类型标志 | 信息对象数目 | 用户信息传输装置系统时间 | [5 empty] | 注意：此表为国标格式数据，兰灵设备在年后面有12位扩展数据，用于特殊功能使用，日常该数据可忽略
|  |  |  | 秒 | 分 | 时 | 日 | 月 | 年
|  | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B
|  | 28 | 01 | xx | xx | xx | xx | xx | xx
上传监控器时间 12年9月26日9时58分02秒
| 监控器 | 40 40 01 00 01 01 20 3A 09 1A 09 0C 79 03 00 00 00 00 38 5B 01 00 00 00 08 00 02 1C 01 02 3A 09 1A 09 0C 40 23 23
| 中心确认 | 40 40 01 00 01 01 23 3A 09 1A 09 0C 38 5B 01 00 00 00 79 03 00 00 00 00 00 00 03 AB 23 23
| 中心否认 | 40 40 01 00 01 01 23 3A 09 1A 09 0C 38 5B 01 00 00 00 79 03 00 00 00 00 00 00 06 AE 23 23
| 预留（用户信息传输装置信息） | 数据单元标识符
|  | 类型标志 | 信息对象数目
|  | 1B | 1B
|  | 29 | n
~
40
| 预留（控制信息） | 数据单元标识符
|  | 类型标志 | 信息对象数目
|  | 1B | 1B
|  | 41 | n
~
60
下行 | 读建筑消防设施系统状态 | 数据单元标识符 |  | 信息对象1 |  | … |  |  |  | 信息对象n |  |  |  | 【较少使用，可忽略】
|  | 类型标志 | 信息对象数目 | 信息体 |  | … |  |  |  | （同前）
|  | 1B | 1B
|  | 61 |  | 系统类型 | 系统地址
n
|  |  | (≤102) | 1B | 1B
|  |  |  | xx | xx
| 读用户信息传输装置运行状态 | 数据单元标识符 |  | 信息对象1 |  | 【较少使用，可忽略】
|  | 类型标志 | 信息对象数目 | 信息体
|  | 1B | 1B
|  | 81 | 01 | 预留
1B
00
读网络监控器状态
| 中心 | 40 40 01 00 01 01 20 3A 09 1A 09 0C 38 5B 01 00 00 00 79 03 00 00 00 00 03 00 04 51 01 00 FE 23 23
应答“主电源故障 12年9月26日9时58分02秒”
| 监控器应答 | 40 40 01 00 01 01 20 3A 09 1A 09 0C 79 03 00 00 00 00 38 5B 01 00 00 00 09 00 05 15 01 08 02 3A 09 1A 09 0C 45 23 23
| 监控器否认 | 40 40 01 00 01 01 23 3A 09 1A 09 0C 79 03 00 00 00 00 38 5B 01 00 00 00 00 00 06 AE 23 23
| 读用户信息传输装置软件版本 | 数据单元标识符 |  | 信息对象1 |  | 【较少使用，可忽略】
|  | 类型标志 | 信息对象数目 | 信息体
|  | 1B | 1B
|  | 85 | 01 | 预留
1B
00
读网络监控器软件版本
| 中心 | 40 40 01 00 01 01 20 3A 09 1A 09 0C 38 5B 01 00 00 00 79 03 00 00 00 00 03 00 04 55 01 00 02 23 23
应答“软件版本号 V1.1”
| 监控器应答 | 40 40 01 00 01 01 20 3A 09 1A 09 0C 79 03 00 00 00 00 38 5B 01 00 00 00 04 00 05 19 01 01 01 CA 23 23
| 监控器否认 | 40 40 01 00 01 01 23 3A 09 1A 09 0C 79 03 00 00 00 00 38 5B 01 00 00 00 00 00 06 AE 23 23
| 读用户信息传输装置系统时间 | 数据单元标识符 |  | 信息对象1 |  | 【较少使用，可忽略】
|  | 类型标志 | 信息对象数目 | 信息体
|  | 1B | 1B
|  | 88 | 01 | 预留
1B
00
读用户信息传输装置系统时间
| 中心 | 40 40 01 00 01 01 20 3A 09 1A 09 0C 38 5B 01 00 00 00 79 03 00 00 00 00 03 00 04 58 01 00 05 23 23
上传监控器时间 12年9月26日9时58分02秒
| 监控器应答 | 40 40 01 00 01 01 20 3A 09 1A 09 0C 79 03 00 00 00 00 38 5B 01 00 00 00 08 00 05 1C 01 02 3A 09 1A 09 0C 43 23 23
| 监控器否认 | 40 40 01 00 01 01 23 3A 09 1A 09 0C 79 03 00 00 00 00 38 5B 01 00 00 00 00 00 06 AE 23 23
| 同步用户信息传输装置时间 | 数据单元标识符 |  | 信息对象1 | [5 empty] | 【较少使用，可忽略】
|  | 类型标志 | 信息对象数目 | 中心系统时间
|  |  |  | 秒 | 分 | 时 | 日 | 月 | 年
|  | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B
|  | 90 | 01 | xx | xx | xx | xx | xx | xx
同步用户信息传输装置时间 12年9月26日9时58分02秒
| 中心 | 40 40 01 00 01 01 20 3A 09 1A 09 0C 38 5B 01 00 00 00 79 03 00 00 00 00 08 00 01 5A 01 02 3A 09 1A 09 0C 7D 23 23
| 监控器确认 | 40 40 01 00 01 01 23 3A 09 1A 09 0C 79 03 00 00 00 00 38 5B 01 00 00 00 00 00 03 AB 23 23 | [22 empty] | 30位
| 监控器否认 | 40 40 01 00 01 01 23 3A 09 1A 09 0C 79 03 00 00 00 00 38 5B 01 00 00 00 00 00 06 AE 23 23
| 查岗命令 | 数据单元标识符 |  | 信息对象1 |  |  |  | 【较少使用，可忽略】
|  | 类型标志 | 信息对象数目 | 信息体 |  |  |  | 只有用传有该功能，小网关该功能默认不开
|  | 1B | 1B
|  | 91 | 01 | 查岗应答超时设定时间（单位min ） | [7 empty] | 应答时间10分钟
超时12分钟
1B
xx
查岗命令 10分钟
| 中心 | 40 40 01 00 01 01 20 3A 09 1A 09 0C 38 5B 01 00 00 00 79 03 00 00 00 00 03 00 01 5B 01 0A 0F 23 23
| 监控器确认 | 40 40 01 00 01 01 23 3A 09 1A 09 0C 79 03 00 00 00 00 38 5B 01 00 00 00 00 00 03 AB 23 23
| 监控器否认 | 40 40 01 00 01 01 23 3A 09 1A 09 0C 79 03 00 00 00 00 38 5B 01 00 00 00 00 00 06 AE 23 23

## 应用数据单元类型标志定义表
应用数据单元类型标志定义表
类型值 | 说明 | 方向
0 | 预留 | 上行
1 | 上传建筑消防设施系统状态
2 | 上传建筑消防设施部件运行状态
3 | 上传建筑消防设施部件模拟量值
4 | 上传建筑消防设施操作信息
5 | 上传建筑消防设施软件版本
6 | 上传建筑消防设施系统配置情况
7 | 上传建筑消防设施部件配置情况
8 | 上传建筑消防设施系统时间
9～20 | 预留(建筑消防设施信息)
21 | 上传用户信息传输装置运行状态
22 | 预留
23 | 预留
24 | 上传用户信息传输装置操作信息
25 | 上传用户信息传输装置软件版本
26 | 上传用户信息传输装置配置情况
27 | 预留
28 | 上传用户信息传输装置系统时间
29～40 | 预留(用户信息传输装置信息)
41～60 | 预留(控制信息)
61 | 读建筑消防设施系统状态 | 下行
62 | 读建筑消防设施部件运行状态
63 | 读建筑消防设施部件模拟量值
64 | 读建筑消防设施操作信息
65 | 读建筑消防设施软件版本
66 | 读建筑消防设施系统配置情况
67 | 读建筑消防设施部件配置情况
68 | 读建筑消防设施系统时间
69～80 | 顶留
81 | 读用户信息传输装置运行状态
82 | 预留
83 | 预留
84 | 读用户信息传输装置操作信息记录
85 | 读用户信息传输装置软件版本
86 | 读用户信息传输装置配置情况
87 | 预留
88 | 读用户信息传输装置系统时间
89 | 初始化用户信息传输装置
90 | 同步用户信息传输装置时钟
91 | 查岗命令
92～127 | 预留
128～254 | 用户自定义

## 系统类型定义表
系统类型定义表
| 系统类型值 | 说明
| 0 | 通用
| 1 | 火灾报警系统
| 2～9 | 预留
| 10 | 消防联动控制器
| 11 | 消火栓系统
| 12 | 自动喷水灭火系统
| 13 | 气体灭火系统
| 14 | 水喷雾灭火系统(泵启动方式)
| 15 | 水喷雾灭火系统(压力容器启动方式)
| 16 | 泡沫灭火系统
| 17 | 干粉灭火系统
| 18 | 防烟排烟系统
| 19 | 防火门及卷帘系统
| 20 | 消防电梯
| 21 | 消防应急广播
| 22 | 消防应急照明和疏散指示系统
| 23 | 消防电源
| 24 | 消防电话
| 25 | 预留
| 128～255 | 用户自定义
自定义
| 201 | 电气火灾监控系统 | 部件地址：回路 地址 通道（四个字节，最高字节为00，如00-01-32-02，表示1回路32地址2通道）
| 202 | 消防设备电源状态监控器系统
| 203 | 可燃气体报警系统 | 部件地址：回路 地址（高低各两个字节）
| 19 | 防火门及卷帘系统 | 部件地址：回路 地址（高低各两个字节）
| 13 | 气体灭火
上传气体灭火系统运行状态时报警类型表如下:
主电故障, //0x28
|  | 备电故障, //0x29 |  |  | ,属于主电故障，为系统状态信息 主电故障
|  | 预留, //0x2a | [5 empty] | ,属于备电故障，为系统状态信息 备电故障
|  | 信号线断线, //0x2b |  |  |  | ,属于故障
|  | 预留, //0x2c |  |  |  | ,属于故障
气体通讯故障, //0x2d
控制阀故障, //0x2e
气体设备故障, //0x2f
预留, //0x30
预留, //0x31
|  | 系统故障, //0x32 |  |  |  |  | ,属于故障
|  | 区域报火警, //0x33 |  |  |  |  | ,属于故障
|  | 正在启动(, //0x34正在启动 |  |  |  |  | ,属于故障
|  | 有反馈, //0x35有反馈 |  | ,属于监管
多线启动短路, //0x36
|  | 多线启动断路, //0x37 |  |  | ,属于故障，为系统状态信息
多线停止短路, //0x38
|  | 多线停止断路, //0x39 |  |  |  | ,属于启动
|  | 多线输入断路, //0x3a备用 |  |  | ,属于反馈
|  | 声光通讯故障, //0x3b |  |  |  |  | ,属于故障
|  | 总线板故障, //0x3c |  |  |  |  | ,属于故障
|  | "预留",//0x3d |  |  |  |  | ,属于故障
|  | "声光启动", //0x3e |  |  |  |  | ,属于故障
|  | "声光短路", //0x3f |  |  |  | ,属于故障
|  | "声光断路", //0x40 |  |  |  |  | ,属于故障
|  | "预留", //0x41 |  |  |  |  | ,属于故障
"预留", //0x42
|  | "输出故障", //0x43 | [7 empty] | ,属于启动
|  | "输出短路", //0x44 | [5 empty] | ,属于故障
|  | "控制阀线故障", //0X45 气体放气阀 | [5 empty] | ,属于故障
"控制阀线故障", //0X46 气体放气阀
"喷洒启动", //0X47
|  | "自动动作", //0x48 //气体灭火分区模块手自动动作 |  |  |  |  | ,属于故障
|  | "自动断线", //0x49 //气体灭火分区模块手自动断线 |  |  |  |  | ,属于故障
|  | "启动动作", //0x4A //气体灭火分区模块紧急启动动作 |  |  | ,属于故障
|  | "启动断线", //0x4B //气体灭火分区模块紧急启动断线 |  |  |  | ,属于故障
|  | "停止动作", //0x4C //气体灭火分区模块紧急停止动作 | [8 empty] | 属于启动
|  | "停止断线", //0x4D //气体灭火分区模块紧急停止断线 |  |  |  | 属于启动
"喷洒动作", //0x4E //气体灭火分区模块喷洒反馈动作
|  | "喷洒断线", //0x4F //气体灭火分区模块喷洒反馈断线 |  |  | 属于启动
"失重动作", //0x50 //气体灭火分区模块失重故障动作
|  | "失重断线", //0x51 //气体灭火分区模块失重故障断线 |  |  | 属于启动
"声光启动", //0x52 //气体灭火分区模块声光启动
|  | "放气灯启动",//0x53 //气体灭火分区模块放气启动 |  |  | 属于启动
"防火阀启动", //0x54 //气体灭火分区模块选择阀启动
|  | "声光线路故障",//0x55 //气体灭火分区模块声光启动断线 |  |  | 属于启动
"放气灯线故障",//0x56 //气体灭火分区模块放气启动断线
|  | "防火阀线故障",//0x57 //气体灭火分区模块选择阀启动断线 |  |  |  | 属于启动
|  | "输出4线故障", //0x58 //气体灭火分区模块输出4断线 |  |  |  |  | 属于启动
|  | "输出4启动", //0x59 //气体灭火分区模块输出4启动 |  |  |  | 属于启动
气体延时, //0x5a //气体灭火分区延时
"气体灭火短路",//0x5b
可扩展......
属于启动
属于延时
属于故障

## 建筑消防设施部件类型定义表
建筑消防设施部件类型定义表
| 类型值 | 说明
入库 | 0 | 通用 | 默认类型都是0
| 1 | 火灾报警控制器
| 2～9 | 预留
入库 | 10 | 可燃气体探铡器
| 11 | 点型可燃气体探测器
| 12 | 独立式可燃气体探测器
| 13 | 线型可燃气体探测器
| 14 | 预留
| 15 | 电气火灾监控报警器
| 16 | 剩余电流式电气火灾监控探测器
| 17 | 测温式电气火灾监控探测器
| 19～20 | 预留
| 21 | 探测回路
| 22 | 火灾显示盘
入库 | 23 | 手动火灾报警按钮
入库 | 24 | 消火栓按钮
| 25 | 火灾探测器
| 26～29 | 预留
入库 | 30 | 感温火灾探测器
| 31 | 点型感温火灾探测器
| 32 | 点型感温火灾探测器(s型)
| 33 | 点型感温火灾探测器(R型)
| 34 | 线型感温火灾探测器
| 35 | 线型感温火灾探测器(S型)
| 36 | 线型感温火灾探测器(R型)
| 37 | 光纤感温火灾探测器
| 38 | 预留
| 39 | 预留
入库 | 40 | 感烟火灾探测器
| 41 | 点型离子感烟火灾探测器
| 42 | 点型光电感烟火灾探测器
| 43 | 线型光束感烟火灾探测器
| 44 | 吸气式感烟火灾探测器
| 45～49 | 预留
| 50 | 复合式火灾探测器
| 51 | 复合式感烟感温火灾探测器
| 52 | 复合式感光感温火灾探浏器
| 53 | 复合式感光感烟火灾探测器
| 54～59 | 预留
| 60 | 预留
| 61 | 紫外火焰探测器
| 62 | 红外火焰探测器
| 63～68 | 预留
| 69 | 感光火灾探测器
| 70～73 | 预留
| 74 | 气体探测器
| 75～77 | 预留
| 78 | 图像摄像方式火灾探测器
| 79 | 感声火灾探测器
| 80 | 预留
| 81 | 气体灭火控制器
| 82 | 消防电气控制装置
| 83 | 消防控制室图形显示装置
| 84 | 模块
入库 | 85 | 输入模块
| 86 | 输出模块
入库 | 87 | 输入／输出模块
| 88 | 中继模块
| 89～90 | 预留
| 91 | 消防水泵
| 92 | 消防水箱
| 93～94 | 预留
| 95 | 喷淋泵
| 96 | 水流指示器
| 97 | 信号阀
| 98 | 报警阀
| 99 | 压力开关
| 100 | 预留
| 101 | 阀驱动装置
| 102 | 防火门
| 103 | 防火阀
| 104 | 通风空调
| 105 | 泡沫液泵
| 106 | 管网电磁阀
| 107～110 | 预留
| 111 | 防烟排烟风机
| 112 | 预留
| 113 | 排烟防火阀
| 114 | 常闭送风口
| 115 | 排烟口
| 116 | 电控挡烟垂壁
| 117 | 防火卷帘控制器
| 118 | 防火门监控器
| 119～120 | 预留
| 121 | 警报装置
| 122～127 | 预留
| 128～255 | 用户自定义
自定义 | 200 | 选择阀 | 气体灭火系统增加部件类型
| 201 | 放气指示灯
| 202 | 控制阀